中央空调地下室3#冷水机组升级改造项目前期调研公告（第二次）
我院近期拟进行总院中央空调地下室3#冷水机组升级改造项目的前期调研，欢迎符合条件及资质的生产企业、经销企业报名参加该项目调研。

一、项目内容
1、项目地点：厦门市中医院总院（仙岳路1739号）

2、冷冻机房现有设备清单如下：
	设备名称
	位置
	品牌及型号
	设备参数
	台数

	冷水机组
	地下室
	约克YKCHCHQ75COF
	制冷量2285kW，功率374kW，COP=6.11
	2

	冷水机组
	地下室
	特灵RTHDD2G2G1
	制冷量1261.9kW，功率195.6kW，COP=6.45
	1

	冷冻水泵
	地下室
	凯泉KQW/C200
	流量374m3/h，扬程44m，功率75kW
	3

	冷却水泵
	地下室
	凯泉KQW/C250
	流量550m3/h，扬程32m，功率75kW
	3

	冷冻水泵
	地下室
	南方NIS125-100-200
	流量228m3/h，扬程40m，功率45kW
	1

	冷却水泵
	地下室
	南方NIS200-150-315G
	流量285m3/h，扬程30m，功率45kW
	1

	冷却塔
	屋面
	金日
	流量552m3/h，5.5kW×4
	3


3、冷水机组选型：
现有主机为约克离心机组，国标工况（12/7℃，30/35℃）制冷量2285kW，功率374kW，COP=6.11。
更换主机选用高效变频离心机组，国标工况（12/7℃，30/35℃）制冷量不小于2285kW、功率不大于374KW、COP≥6.5（一级能效）。
	序号
	设备名称
	制冷量（kw）
	国标工况（℃）
	功率(kW)
	偏差值

	1
	高效变频离心冷水机组
	≥2285
	冷冻水温12/7℃

冷却水温30/35℃
	≤374
	±5%


由于现场通道狭小，本次选型的高效变频离心机组应可根据现场实际通道情况进行“小拆”或“大拆”转运，并由厂家专业技术工程师在现场组装、调试，以确保主机安装及调试工作的顺利进行。
4、同时更换现有冷冻水泵、冷却水泵，水泵选型如下：
	序号
	设备名称
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	功率(kW)
	偏差值

	1
	冷冻水泵
	≥374
	≥44
	≤75
	±5%

	2
	冷却水泵
	≥550
	≥32
	≤75
	±5%


改造清单如下：
	序

号
	设备名称
	规格型号
	单

位
	数

量

	一
	设备拆除及转运

	1
	旧离心冷水机组拆除
	拆除转运到指定地点
	台
	1

	2
	管道拆除
	冷水机组、水泵附属管道
	项
	1

	3
	吊装及二次运输费
	吊装及二次运输
	项
	1

	4
	系统调试费
	系统调试
	项
	1

	二
	冷水机组改造

	1
	高效变频离心冷水机组
	制冷量≥2285kW（国标工况一级能效）
	台
	1

	2
	冷水机组基础改造
	基础改造
	项
	1

	
	机组动力柜
	厂家主机配置
	项
	1

	3
	冷水机组电源线
	按主机配置
	项
	1

	4
	冷水机组进出管道改造
	包括但不限于管道、阀门、保温、支架、压力表、温度计、水流开关等
	项
	1

	三
	水泵改造

	1
	冷冻水泵
	流量≥374m3/h，扬程≥44m
	台
	1

	2
	冷却水泵
	流量≥550m3/h，扬程≥32m
	台
	1

	3
	冷冻水泵电源线
	按水泵配置
	项
	1

	4
	冷却水泵电源线
	按水泵配置
	项
	1

	5
	冷冻水泵进出管道改造
	包括但不限于管道、阀门、保温、支架、压力表等
	项
	1

	6
	冷却水泵进出管道改造
	包括但不限于管道、阀门、支架、压力表等
	项
	1


二、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的基本资格条件：营业执照、财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中近三年内（开业不足三年的，自开业以来）没有重大违法记录以及无行贿犯罪记录的书面声明。
3、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。
4、可提供至少一家三级及以上医院提供服务的能力项目案例业绩。
三、报名材料
1、封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与的除外）。

4、可提供近三年合作的所有单位（特别是福建省内三级医院）清单及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、提供该项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码并装订成册，每份资料应逐页加盖公章或加盖骑缝章。

四、参与方式
1、现场踏勘：
该项目不再组织统一现场踏勘。请有意向参加该项目调研的企业，对项目现场及周围环境进行踏勘的，于2025年2月11日下午17：30前联系，联系方式：苏工，联系电话：0592-5579675。

2、提交资料：
供应商需提供现场踏勘报告（含踏勘现场情况的图片），并提供项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。于2025年2月14日上午9：00前连同调研纸质资料一式两份、PDF版一份，交到厦门市中医院采购中心，联系方式：小陈，联系电话：5579626。

3、论证会议：
供应商需制作相应的电子版方案演示等PPT相关资料。于2025年2月14日上午9：15到厦门市中医院采购中心集合，抽签并进入论证会议。

厦门市中医院  
2025年2月6日
4

