空调零星改造项目前期调研公告

我院近期拟进行总院及分院空调零星改造项目的前期调研，欢迎符合条件及资质的生产企业、经销企业报名参加该项目调研。

一、项目内容
1、南区手术室：
1.1现仅有一台风冷热泵机组，当出现机组故障维修等情况，会导致手术室的空调无法使用。需要增加一台机组和原有机组互为备用，提升系统安全性及稳定性。现有风冷冷水（热泵）机组设备参数如下：
	设备类型
	型号
	数量
	参数
	备注

	风冷冷水（热泵）机组
	MAC150DR5
	1组
	1、名义制冷量/制热量：41.5/42.0kW
2、电源：380V/3N~/50Hz
3、最大输入功率/电流：17.0kW /33.0A
4、名义制冷/制热输入功率：13.1/13.1kW
5、制冷剂/充注量：R410A/9.0kg
6、名义制冷/制热电流：24.8/24.8A
7、机组总质量：301kg
8、热交换器最大工作压力：4.15MPa
9、机组外形尺寸：1350×840×1780mm
	机组内置水泵


1.2为保障手术过程安全舒适的进行，计划新增一台设备参数相近的风冷热泵机组，安装在原设备旁，实现两台机组之间的互为备用功能。同时，配置一台专业的控制柜，该控制柜具备智能化控制功能，可集中对两台机组进行启停操作。通过控制柜的人性化界面设计，工作人员能轻松切换主备机组，还可根据手术室的实际使用情况，灵活调整机组的运行模式和参数。在实际运行过程中，倘若其中一台机组意外出现故障，控制柜能够迅速检测到故障信号，并自动切换至另一台机组，确保手术室的空调环境始终稳定，满足医疗要求，维持恒温恒湿的理想状态，为手术的安全开展提供坚实可靠的环境保障。新增风冷热泵机组选型参数如下：
	设备
	数量
	参数
	允许偏离
	备注

	风冷热泵机组
	1组
	1、制冷量/制热量：41.5/42.0kW
2、电源：380V/3N~/50Hz
3、最大输入功率/电流：17.0kW /33.0A
4、制冷/制热输入功率：13.1/13.1kW
5、制冷/制热电流：24.8/24.8A
6、水泵功率：1.1kW，（内置/外置）
7、机外扬程：21m，
	+10%
	1、控制系统需按照上述文字表述一致
2、节能型/变频设备

	辅材
	1项
	所有安装空调设备基础、电缆、阀门、保温、水电辅材等（全包）
	/
	/


2、总院产房：

2.1现有两台卧式组合式空气处理机组，对产房内的空气进行处理，冷源由医院机房内空调主机供应。目前该系统缺乏空调热源，无法满足产房的冬季供暖需求，极大影响了产妇和新生儿的舒适度。两台组合式空气处理机组（卧式）设备参数如下：
	设备类型
	设备类型
	数量
	参数

	组合式空气处理机组（卧式）
	组合式空气处理机组（卧式）
	1
	L=7280m/h
Q冷=43Kw
Q热=32Kw
机外余压600Pa
加湿量16Kg/h
N=5.5Kw

	组合式空气处理机组（卧式）
	组合式空气处理机组（卧式）
	1
	L=5680m/h
Q冷=34Kw
Q热=26Kw
机外余压600Pa
加湿量12Kg/h
N=55kw


2.2产房的两台空气处理机组所需热量分别为32kW、26kW，总共热量需求为58kW，为了保证系统的安全性和稳定性，确保产房能持续稳定供暖，保证在需要供热时能够快速响应，确保能够稳定、及时、充足地供热。主要设备参数选型如下：
	设备
	参数
	允许偏离
	备注

	制热设备/更换风柜机组
	制热量：60kW
电压：380V
	+10%
	自控需要接入现有净化空调系统；自控可远程与本地
节能型/变频设备

	辅材
	所有安装空调设备基础、电缆、阀门、保温、水电辅材等（全包）
	/
	/


3、总院物诊科：

3.1现采用风机盘管为整个区域制冷，设计总冷量需求为152kw。由于物诊科设备多、功率大，产生的热量多，导致室内温度高，所以冬季也需要空调运行制冷。目前依靠医院机房主机提供冷热源。但这种方式无法满足物诊科独立使用和灵活调控的需求，在冬季以及过渡季节期间，空调主机制冷关闭，物诊科将无法实现制冷，需要增设独立冷源管网与物诊科现有管网旁通实行切换，保障物诊科在季节交换期间与冬季制冷。物诊科安装的风机盘管参数如下：
	设备类型
	数量
	参数

	卧式暗装风机盘管
	6
	L=428m/hQ=2.82Kw机外静压30Pa

	卧式暗装风机盘管
	13
	L=562m/hQ=3.83Kw机外静压30Pa

	卧式暗装风机盘管
	13
	L=860m/hQ=4.44Kw机外静压30Pa

	卧式暗装风机盘管
	3
	L=1490m/hQ=9.13Kw机外静压50Pa


3.2为满足物诊科在冬季的冷负荷需求，增设物诊科专属的独立冷源，保障物诊科的空调系统在季节交换期间与冬季稳定、安全运行。主要设备参数选型如下：
	设备
	参数
	允许偏离
	备注

	冷源设备
	制冷量：130kW
柔性涡旋式压缩机
壳管式换热器
电压：380V
	+10%
	节能型/变频设备
需有远程与本地控制

	辅材
	所有安装空调设备基础、电缆、阀门、保温、水电辅材等（全包）
	/
	/


4、多功能厅：
4.1室内机为4台吊顶式新风机组，4台吊顶式内循环机组；因夏季制冷量不够，需要补充一套空调系统作为夏季制冷补充。现有设备参数如下：
	设备类型
	数量
	参数

	吊顶式新风机组
	4
	L=3000m²/h Q=49Kw
机外余压300Pa.N=1.1Kw

	吊顶式内循环机组
	4
	L=3000m²/h Q=49Kw
机外余压300Pa.N=1.1Kw


4.2夏季制冷量不够，需要增设一套空调系统作为夏季制冷补充。方案的主要设备参数选型如下：
	设备
	参数
	允许偏离
	备注

	冷源设备
	制冷量96kw
电压：380V
	+10%
	节能型/变频设备

	冷源内机配套设备
	/
	/
	因多功能厅构造比较复杂；层高高；选择安全、可靠设备

	辅材
	所有安装空调设备基础、电缆、阀门、保温、水电辅材等（全包）
	/
	/


二、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的基本资格条件：营业执照、财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中近三年内（开业不足三年的，自开业以来）没有重大违法记录以及无行贿犯罪记录的书面声明。
3、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。
4、可提供至少一家三级及以上医院提供服务的能力项目案例业绩。
三、报名材料
1、封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与的除外）。

4、可提供近三年合作的所有单位（特别是福建省内三级医院）清单及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、提供该项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码并装订成册，每份资料应逐页加盖公章或加盖骑缝章。

四、参与方式
1、现场踏勘：
该项目不组织统一现场踏勘。请有意向参加该项目调研的企业，对项目现场及周围环境进行踏勘的，于2025年2月27日下午17：30前联系，联系方式：苏工，联系电话：0592-5579675。

2、提交资料：
供应商需提供现场踏勘报告（含踏勘现场情况的图片），并提供项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。于2025年3月5日上午9：00前连同调研纸质资料一式两份、PDF版一份，交到厦门市中医院采购中心，联系方式：小陈，联系电话：5579626。

3、论证会议：
供应商需制作相应的电子版方案演示等PPT相关资料。于2025年3月5日上午9：30到厦门市中医院采购中心集合，抽签并进入论证会议。

厦门市中医院  
2025年2月24日
6

